## PLO
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SESC DF TAGUATINGA R03 | SINAPI - 10/2023 - Distrito Federal SBC - 11/2023 - Distrito Federal ORSE - 09/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo EMOP - 09/2023 - Rio de Janeiro |  |  |  | BDI 24,86% |  | Não Desonerado
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Local | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total Geral
1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | SERP.000004 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇÃO | SERVIÇOS NO ENTREFORRO E FORRO | m/mês | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | CANT.000010 | PRÓPRIO | ART DE OBRAS E SERVIÇOS | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | SERP.000008 | PRÓPRIO | PLACA DE OBRA 2,0X2,0M COM PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | GERAL | h | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | GERAL | h | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 1 | PRÓPRIO | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | GERAL | m² | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 2 | PRÓPRIO | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | GERAL | m² | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | 3 | PRÓPRIO | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | GERAL | m² | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
3.1 | CANT.000009 | PRÓPRIO | LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA | GERAL | mês | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | SERT.000077 | PRÓPRIO | AS BUILT | GERAL | m² | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | SEDI.000095 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | GERAL | m² | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS
4.1 | INEL.003144 | PRÓPRIO | SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RETIRADA E TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO A SEREM REMOVIDOS OU SUBSTITUÍDOS (EVAPORADORES, CONDENSADORES, SPLITS, QUADROS ELÉTRICOS ENTRE OUTROS). | GERAL | un | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | SEOP.000367 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS, INCLUINDO TUBUALÇÕES DE COBRE, INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, SUPORTES E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS | GERAL | m | 293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | TRAN.000002 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE O TRANSPORTE E DESCARGA EM CAÇAMBAS DE AÇO - EM UNIDADES DE, ATÉ, 5M³ | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 |  |  | METÁLICAS
5.1.1 | FUES.000393 | PRÓPRIO | PERFIL DE AÇO TUBULAR ASTM A-36 (ATÉ 29KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | kg | 757.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | FUES.000546 | PRÓPRIO | CHAPA METÁLICA EXPANDIDA 4,75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | m² | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | FUES.000185 | PRÓPRIO | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | kg | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.4 | FUES.000534 | PRÓPRIO | PARAFUSO PARABOLT 1/2"X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 |  |  | DRENO CLIMATIZAÇÃO
6.1.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | m | 642.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.12 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.12 | 104159 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | GERAL | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 102710 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 70089 | SBC | BOMBA P/ REMOCAO DE CONDENSADOS ATE 60.000BTU'S MAXI ORANGE | GERAL | un | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | 70340 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST | GERAL | un | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | CLIM.013609 | PRÓPRIO | DRENO AR CONDICIONADO - 25 MM X 3/4" | GERAL | un | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.13 | CLIM.000898 | PRÓPRIO | ISOLAMENTO PARA TUBO DE ÁGUA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA CRESCENTE, CLASSE M (19 A 26 MM) - Ø3/4". REF.: ARMAFLEX/AF OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | m | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
7.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
7.1.1 |  |  | ELETRODUTOS
7.1.1.1 | INHI.006625 | PRÓPRIO | ELETRODUTO EM F.G. APARENTE EM PAREDE E PINTADO COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR DA PAREDE E ANTI-FERRUGEM Ø 2" | GERAL | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.1.3 | INEL.000343 | PRÓPRIO | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC Ø32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2 |  |  | CALHAS
7.1.2.1 | INEL.002034 | PRÓPRIO | ELETROCALHA "U" PERFURADA 75X50MM (INCLUSO CURVAS, EMENDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | GERAL | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2.1 | INEL.003385 | PRÓPRIO | ELETROCALHA "U" PERFURADA 100X50MM (INCLUSO CURVAS, EMENDAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | GERAL | m | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3 |  |  | CAIXAS
7.1.3.1 | INEL.003412 | PRÓPRIO | CONDULETE DE PVC, TIPO X, COM TAMPA, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3.2 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3.3 | INEL.000273 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETES TIPO "X" EM ALUMÍNIO COM TAMPA Ø 2" | GERAL | un | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3.4 | INEL.002941 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETES TIPO "X" EM ALUMÍNIO SEM TAMPA Ø 2" | GERAL | un | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 |  |  | CABOS
7.2.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | m | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.2 | INEL.001903 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 4 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | GERAL | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.3 | INEL.000725 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 6,0 mm² ( Preto, Verde, Azul), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | GERAL | m | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.4 | INEL.001036 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 70 mm² ( Preto, Verde, Azul), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | GERAL | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.4 | INEL.001037 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 120 mm² ( Preto, Verde, Azul), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | GERAL | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.5 | INEL.001899 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 150mm² ( Preto, Verde, Azul), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | GERAL | m | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 |  |  | LUMINÁRIAS
7.3.1 | 23573 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS | GERAL | un | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 |  |  | QUADROS DE BAIXA TENSÃO
7.4.1 | INEL.01343 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE EMBUTIR OU SOBREPOR ABRIGADO TIPO TTA, 20A | GERAL | cj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.2 | INEL.000410 | PRÓPRIO | QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, MONTADO CONFORME RECOMENDAÇÕES DA NBR-IEC-60439-1, COM PINTURA NA COR CINZA CLARA E PLACA DE MONTAGEM LARANJA COM PARAFUSO PARA ATERRAMENTO. INCLUINDO FIAÇÕES, BORNEIRAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (TRILHOS, BARRAMENTOS, PORCAS ARRUELAS, ISOLAÇÃO, ESPAÇADORES). REF.: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | GERAL | cj | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.5 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | GERAL | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.6 | 64264 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.8 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.9 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.10 | INEL.000572 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.11 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.12 | INEL.002164 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.13 | INEL.000489 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO. INCLUSO: 4 PROTETORES CONTRA SURTO (3F + N) VCL SLIM 20 KA/127 – 230 V COM 4 METROS DE CABO FLEXÍVEL #16MM² | GERAL | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.14 | INEL.000581 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO. INCLUSO: 4 PROTETORES CONTRA SURTO (3F + N) VCL SLIM 40 KA/127 – 230 V COM 4 METROS DE CABOS FLEXÍVEIS DE BITOLA #16MM² | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.15 | INEL.001102 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3 X 32 A / 30 MA | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.16 | 63801 | SBC | CONTATOR 25A 220V 3RT10 26-1AN10 SIEMENS | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.17 | INEL.003112 | PRÓPRIO | CHAVE COMUTADOR 22MM CURTA 3 POSIÇÕES | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.18 | INEL.000750 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR HORÁRIO COEL RTST/20 BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
8.1 |  |  | CONDICIONADORES
8.1.1 |  |  | UNIDADES CONDENSADORAS - VRF
8.1.1.1 | CLIM.01304 | PRÓPRIO | UNIDADE CONDENSADORA VRF, 100% INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 30HP, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS CONDENSADORES. - REF.: MODELO VRV INOVA - QUENTE/FRIO DA DAIKIN, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 380V-3Ø-60HZ -FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,95. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER RELÉ FALTA DE FASE E SOBRE TENSÃO | 2º PAVIMENTO | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1.3 | INEL.001967 | PRÓPRIO | UNIDADE CONDENSADORA VRF, 100% INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 28HP, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS CONDENSADORES. - REF.: MODELO VRV INOVA - QUENTE/FRIO DA DAIKIN, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 380V-3Ø-60HZ -FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,95. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER RELÉ FALTA DE FASE E SOBRE TENSÃO. | 1º PAVIMENTO | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1.4 | CLIM.001357 | PRÓPRIO | UNIDADE CONDENSADORA VRF, 100% INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 26HP, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS CONDENSADORES. - REF.: MODELO VRV INOVA - QUENTE/FRIO DA DAIKIN, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 380V-3Ø-60HZ -FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,95. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER RELÉ FALTA DE FASE E SOBRE TENSÃO. | 1º PAVIMENTO | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1.5 | CLIM.001468 | PRÓPRIO | UNIDADE CONDENSADORA VRF, 100% INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 22HP, COMPOSTO POR UM MÓDULO CONDENSADOR. - REF.: MODELO VRV INOVA - QUENTE/FRIO DA DAIKIN, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 380V-3Ø-60HZ -FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,95. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER RELÉ FALTA DE FASE E SOBRE TENSÃO. | TÉRREO | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1.6 | INHI.000605 | PRÓPRIO | UNIDADE CONDENSADORA VRF, 100% INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 14HP, COMPOSTO POR UM MÓDULO CONDENSADOR. - REF.: MODELO VRV INOVA - QUENTE/FRIO DA DAIKIN, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 380V-3Ø-60HZ -FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,95. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER RELÉ FALTA DE FASE E SOBRE TENSÃO. | TÉRREO | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 |  |  | UNIDADES EVAPORADORAS - VRF
8.1.2.1 | CLIM.001363 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 6300 KCAL/H. REF.: FXAQ63AVM DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | TÉRREO | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.2 | CLIM.001365 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 4000 KCAL/H. REF.: FXAQ40AVM DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | TÉRREO | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.3 | CLIM.001366 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 3200 KCAL/H. REF.: FXAQ32AVM DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | TÉRREO E 2º PAV. | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.4 | CLIM.001367 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 2500 KCAL/H. REF.: FXAQ25AVM DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | GERAL | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.5 | CLIM.001368 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 2000 KCAL/H. REF.: FXAQ20AVM DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | GERAL | un | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.6 | CLIM.002724 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE NOMINAL DE 12500 KCAL/H. REF.: FXHQ125AVM DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ. | 2º PAV. E 3º PAV. | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.7 | CLIM.001369 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE NOMINAL DE 10000 KCAL/H. REF.: FXHQ100MAVE DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | GERAL | un | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.8 | CLIM.001426 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE NOMINAL DE 6300 KCAL/H. REF.: FXHQ63MAVE DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | GERAL | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.9 | CLIM.003798 | PRÓPRIO | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE NOMINAL DE 3200 KCAL/H. REF.: FXHQ32MAVE DA DAIKIN OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | TÉRREO E 1º PAV. | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.10 | CLIM.001 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DE PURIFICAÇÃO DE AR COM TECNOLOGIA DE IONIZAÇÃO RÁDIO CATALÍTICA E LUZ UV. REFERÊNCIA: ECOQUEST OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3 |  |  | CONTROLE CENTRAL E INDIVIDUAL - VRF
8.1.3.1 | SEOP.000417 | PRÓPRIO | CONTROLE REMOTO CENTRAL, COM PROGRAMAÇÃO HORÁRIA, COM TELA TOUCH, PARA OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE ATÉ 64 UNIDADES INTERNAS VRF. MOD.: DCS601C51 - REF.: VRV INOVA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3.2 | CLIM.001270 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, PARA UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO HI WALL. MOD.: BRC7M675 - REF.: VRV INOVA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3.3 | CLIM.002726 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, PARA UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO PISO-TETO. MOD.: BRC7EA63W - REF.: VRV INOVA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3.4 | CLIM.002725 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, PARA UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO PISO-TETO DE 5,0HP. MOD.: BRC7M53 - REF.: VRV INOVA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | VENTILAÇÃO MECÂNICA
8.2.1 | CLIM.001772 | PRÓPRIO | VENTILADOR EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM LINHA, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, PARA DUTO - D=400MM - DADOS TÉCNICOS: PRESSÃO EST. - 20 MMCA, VAZÃO EM DESCARGA LIVRE: 6150 M³/H. MODELO DE REF.: TD-6000/400 MIXVENT DA SOLER&PALAU, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | GERAL | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 | CLIM.000011 | PRÓPRIO | VENTILADOR EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM LINHA, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, PARA DUTO - D=400MM - DADOS TÉCNICOS: PRESSÃO EST. - 20 MMCA, VAZÃO EM DESCARGA LIVRE: 4200 M³/H. MODELO DE REF.: TD-4000/355 MIXVENT DA SOLER&PALAU, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | 1º PAVIMENTO | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | CLIM.002573 | PRÓPRIO | VENTILADOR EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM LINHA, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, PARA DUTO - D=315MM - DADOS TÉCNICOS: PRESSÃO EST. - 20 MMCA, VAZÃO EM DESCARGA LIVRE: 2020 M³/H. MODELO DE REF.: TD-2000/315 MIXVENT DA SOLER&PALAU, OU EQUIVALENTE - TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | TÉRREO | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 | CLIM.001162 | PRÓPRIO | UNIDADE MINIVENTILADORA TIPO AXIAL, DIÂMETRO DE 150 MM E VAZÃO NOMINAL ATÉ 340 M³/H COM VENEZIANA DE DESCARGA AUTO FECHANTE EM PLÁSTICO .REF.: SILENT - 300 DA SOLER & PALAU, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. TENSÃO: 220V-1Ø-60HZ | TÉRREO | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 | CLIM.003792 | PRÓPRIO | CAIXA PORTA-FILTROS, CLASSES G4 + M5, CONSTRUÍDA EM CHAPA GALVANIZADA - REF. MODELO MFL- 400 DA SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.6 | CLIM.002674 | PRÓPRIO | CAIXA FILTRANTE COM GAVETA PORTA-FILTRO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, COM FILTRO G4+M5. DIÂMETRO DA CONEXÃO: 355MM. REF.: MFL-355 G4+M5 DA SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 1º PAVIMENTO | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.7 | CLIM.002211 | PRÓPRIO | CAIXA FILTRANTE COM GAVETA PORTA-FILTRO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, COM FILTRO G4+M5. DIÂMETRO DA CONEXÃO: 315MM. REF.: MFL-315 G4+M5 DA SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 |  |  | DUTOS
8.3.1 | CLIM.000020 | PRÓPRIO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 PARA DUTOS DE VENTILAÇÃO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO. REF.: CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NBR7008 ZC | GERAL | kg | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.2 | CLIM.000021 | PRÓPRIO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 PARA DUTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO. REF.: CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NBR7008 ZC | GERAL | kg | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.3 | CLIM.000022 | PRÓPRIO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22 PARA DUTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO. REF.: CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NBR7008 ZC | GERAL | kg | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 |  |  | REDE FRIGORÍGENA
8.4.1 | CLIM.000968 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 0.79 MM Ø1/4", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.2 | CLIM.000969 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 0.79 MM Ø3/8", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.3 | CLIM.001891 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 0.79 MM Ø1/2", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.4 | CLIM.000971 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 0.79 MM Ø5/8", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.5 | CLIM.000972 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 0.79 MM Ø3/4", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.6 | CLIM.001892 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 1,59 MM Ø7/8", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.7 | CLIM.000973 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 1,59 MM Ø1", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.8 | CLIM.000974 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 1,59 MM Ø1.1/8", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.9 | CLIM.000158 | PRÓPRIO | TUBO DE COBRE RÍGIDO PARA REFRIGERAÇÃO, ESP. PAREDE 1,59 MM Ø1.1/4", INCLUINDO SUPORTES, SOLDA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.10 | CLIM.001150 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO DE COBRE ENTRE 02 UNIDADES EXTERNAS - REF.: BHFP22P100 DA DAIKIN OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.11 | CLIM.001151 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO PARA UNIDADES INTERNAS, ATÉ 64.000 KCAL/H - REF.: KHRP26A73T + KHRP26M73TP DA DAIKIN OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.12 | CLIM.01333 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO PARA UNIDADES INTERNAS, ATÉ 64.000 KCAL/H - REF.: KHRP26A72T7 DA DAIKIN OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.13 | CLIM.001376 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO PARA UNIDADES INTERNAS, ATÉ 29.000 KCAL/H - REF.: KHRP26A33T7 DA DAIKIN OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.14 | CLIM.001377 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO PARA UNIDADES INTERNAS, ATÉ 20.000 KCAL/H - REF.: KHRP26A22T7 DA DAIKIN OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.15 | CLIM.001109 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE 1/4", INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS PARA INSTALAÇÃO. REF.: MODELO GBC DA DANFOSS OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.16 | CLIM.001110 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE 3/8", INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS PARA INSTALAÇÃO. REF.: MODELO GBC DA DANFOSS OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.17 | CLIM.001111 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE 1/2", INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS PARA INSTALAÇÃO. REF.: MODELO GBC DA DANFOSS OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.18 | CLIM.001112 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE 5/8", INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS PARA INSTALAÇÃO. REF.: MODELO GBC DA DANFOSS OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO
8.5.1 | INEL.000410 | PRÓPRIO | QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 400X400X200M, MONTADO CONFORME RECOMENDAÇÕES DA NBR-IEC-60439-1, COM PINTURA NA COR CINZA CLARA E PLACA DE MONTAGEM LARANJA COM PARAFUSO PARA ATERRAMENTO. INCLUINDO FIAÇÕES, BORNEIRAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (TRILHOS, BARRAMENTOS, PORCAS ARRUELAS, ISOLAÇÃO, ESPAÇADORES). REF.: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.2 | INEL.000524 | PRÓPRIO | ELETRODUTO EM F.G. APARENTE EM PAREDE E PINTADO COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR DA PAREDE E ANTI-FERRUGEM Ø 3/4" | GERAL | m | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.3 | INEL.000533 | PRÓPRIO | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO EM POLIVINYL EXTRUDADO (SEALTUBE) - Ø 3/4" | GERAL | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.4 | INEL.001427 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM BLINDAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA, DE 4 VIAS DE SEÇÃO 1,50MM². REF.: MODELO BIC300 DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | m | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.5 | INEL.000037 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE TETRAPOLAR TIPO PP, SEÇÃO 4X1,5MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO 750V - 70º, NÃO HALOGENADO, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS - REF.: AFUMEX - PRYSMIAN OU EQUIVALENTE | GERAL | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.6 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.8 | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.9 | INEL.000750 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR HORÁRIO COEL RTST/20 BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.10 | INEL.000718 | PRÓPRIO | CHAVE COMUTADORA DE TRÊS POSIÇÕES COM CONTATOS (MANUAL/DESLIGADO/AUTOMÁTICO) INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.11 | INEL.000059 | PRÓPRIO | SINALEIRO LED 24V, 22MM. REF.: L20-DR7-GP, DA METALTEX OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.12 | INEL.000782 | PRÓPRIO | TRANSFORMADOR 220V/24V AC, 120VA. REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 |  |  | ACESSÓRIOS, SERVIÇOS E ITENS GERAIS
8.6.1 | CLIM.000008 | PRÓPRIO | JUNTA FLEXÍVEL DE AÇO GALVANIZADO E LONA DE PVC - 7X10X7 CM - ROLO 5 METROS. REF.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.2 | 70401 | SBC | GAS REFRIGERANTE R410 | GERAL | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.3 | CLIM.002600 | PRÓPRIO | GÁS NITROGÊNIO | GERAL | m³ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.4 | 70957 | SBC | PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM | GERAL | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.5 | CLIM.001084 | PRÓPRIO | PLAQUETA EM ACRILICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUADROS NA COR PRETA E LETRAS BRANCAS. REF.: AFIXGRAF OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.6 | 70340 | SBC | CAIXA DE ESPERA PARA DRENO DE AR CONDICIONADO, PARA EVAPORADORAS TIPO HI WALL - REF.: POLAR | GERAL | un | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.7 | CLIM.001236 | PRÓPRIO | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPREME MEDINDO 100 X 100MM | GERAL | un | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.8 | CLIM.000941 | PRÓPRIO | CAIXILHO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO | GERAL | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.9 | TRAN.000009 | PRÓPRIO | FRETES, TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL ATÉ O PONTO DEFINITIVO DE INSTALAÇÃO | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.10 | CLIM.000089 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE BALANCEAMENTO DE VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO A FISCALIZAÇÃO | GERAL | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6.11 | CLIM.000090 | PRÓPRIO | START-UP GLOBAL DA INSTALAÇÃO (COMPREENDENDO TESTES, AJUSTES, BALANCEAMENTOS E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, PROJETO AS BUILT, ENTRE OUTROS TRÂMITES NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO). DEVERÁ SER CONFECICIONADO UM RELATÓRIO COM TODAS AS MEDIÇÕES IMPORTANTES (SUBRESFRIAMENTO, SUPERAQUECIMENTO, CORRENTES ELÉTRICAS, ENTRE OUTROS) A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO PARA APROVAÇÃO | GERAL | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7 |  |  | DISPOSITIVOS DE DIFUSÃO DE AR
8.7.1 | CLIM.001186 | PRÓPRIO | GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO VERTICAL, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGÊNTES E SEM CAIXA PLENO. LXH (225X125)MM - REF.: TROX VAT-DG OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.2 | CLIM.002741 | PRÓPRIO | GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO VERTICAL, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGÊNTES E SEM CAIXA PLENO. LXH (425X125)MM - REF.: TROX VAT-DG OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.3 | CLIM.002739 | PRÓPRIO | GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO VERTICAL, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGÊNTES E SEM CAIXA PLENO. LXH (525X125)MM - REF.: TROX VAT-DG OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.4 | CLIM.003793 | PRÓPRIO | GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO VERTICAL, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGÊNTES E SEM CAIXA PLENO. LXH (525X165)MM - REF.: TROX VAT-DG OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.5 | CLIM.003794 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE DESCARGA DE EXAUSTÃO, COM TELA ANTI-INSETO, LXH (650X250)MM - REF.: TROX AWK OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.6 | CLIM.003795 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE DESCARGA DE EXAUSTÃO, COM TELA ANTI-INSETO, LXH (450X200)MM - REF.: TROX AWK OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.7 | CLIM.003796 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE DESCARGA DE EXAUSTÃO, COM TELA ANTI-INSETO, LXH (400X400)MM - REF.: TROX AWK OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.8 | CLIM.003797 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE DESCARGA DE EXAUSTÃO, COM TELA ANTI-INSETO, LXH (150X150)MM - REF.: TROX AWK OU EQUIVALENTE | GERAL | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.9 | CLIM.013486 | PRÓPRIO | DAMPER SOBRE PRESSÃO, 400X 400 MM (L X H) MOD.: KUL FAB.: TROX OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | GERAL | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7.10 | INHI.000146 | PRÓPRIO | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO LINHA ESGOTO, PARA EXAUSTÃO (PONTA E BOLSA, COM VIROLA, INCLUSIVE CONEXÕES), DIÂMETRO 150 MM | GERAL | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
9.0 |  |  | FORRO
9.1 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | GERAL | m² | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | GERAL | m² | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
10.0 |  |  | PINTURA
10.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | GERAL | m² | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | GERAL | m² | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | GERAL | m² | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
Totais ->
[6 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | BDI 24,86% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CARIMBO |  | ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA | [5 empty] | CARIMBO